Печатное издание органов местного самоуправления городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области

Издается                                                                                                  12 мая 2020 года, вторник № 15(351)   С 30 июня 2006 года.                                                                                           Выходит не реже 1 раза в месяц,

Распространяется бесплатно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУХЛОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2020 года № 50

Об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области на период с 2020 года до 2030 года

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уставом муниципального образования городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области, администрация городского поселения город Чухлома, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения актуализированную на 2020 год схема теплоснабжения городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области на период до 2030 года (приложение).

2. Постановление администрации городского город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области от 06 сентября 2013 года № 52 «об утверждения схемы теплоснабжения городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Чухломы» и на официальном сайте городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области (http://город-чухлома.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского поселения город Чухлома				        	       М.И. Гусева

Приложение №1

к постановлению от 12 мая 2020 года № 50 Об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области на период с 2020 года до 2030 года

|  | УТВЕРЖДАЮ: глава городского поселения город Чухлома Чухломской муниципальный район Костромская область Глава ____________ Гусева М.И. М.П. |
| --- | --- |

Актуализированная на 2020 год

Схема ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского поселения город чухлома

чухломского муниципального РАЙОНа

костромской ОБЛАСТИ

на период До 2030 года

2020 г.Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО	6

1.1 Площадь строительных фондов (согласно предоставленных данных)	6

РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	7

2.1. Радиус  эффективного теплоснабжения	7

2.2. Описание существующих  и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	8

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	8

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности  и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	8

2.5.Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, потери тепловой энергии	10

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	11

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственны                          нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто»	11

2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя	12

РАЗДЕЛ 3.  Перспективные балансы теплоносителя	12

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	12

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	13

РАЗДЕЛ 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения поселения	14

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	15

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	15

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	15

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	15

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  и котельных	15

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	15

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	16

5.7. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	16

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой  энергии для каждого источника тепловой энергии или группы  источников в системе теплоснабжения, работающей на общую  тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	16

5.9. Анализ целесообразности ввода новых  и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	17

5.10. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	18

РАЗДЕЛ: 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей	18

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	18

6.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	18

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при  сохранении надежности  теплоснабжения	18

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	18

6.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	19

РАЗДЕЛ: 7  Перспективные топливные балансы	20

РАЗДЕЛ: 8  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	21

8.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	21

8.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	22

8.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения	22

РАЗДЕЛ 9. Решение об определении единой    теплоснабжающей организации  и границы зон ее деятельности	22

РАЗДЕЛ 10. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	23

РАЗДЕЛ 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	24

РАЗДЕЛ 12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	25

РАЗДЕЛ 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения	26

РАЗДЕЛ 14. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включая следующие главы	27

14. 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	27

14.2.  Перспективное потребление тепловой  энергии на цели теплоснабжения	30

14.3. Электронная модель системы теплоснабжения  поселения, городского округа	30

14.4.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	30

14.5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	30

14.6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в том числе в аварийных режимах	31

14.7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	32

14.8. Предложения по строительству и  реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	32

14.9. Перспективные топливные балансы	33

14.10. Оценка надежности теплоснабжения	33

14.11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	34

14.12. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения	34

14.13. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	35

14.14. Решение по благоустройству территории	35

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объектом настоящего исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения городского поселения город Чухлома в составе Чухломского муниципального района.

Актуализированная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим  стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения городского поселения.

Схема теплоснабжения актуализируется на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения  вопросов надежности и экономичности.

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения городского поселения города Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2005г. № 184-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (изменениями на 28 декабря 2016 года);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- Генеральный план поселения;.

В качестве исходной информации  при выполнении  работы использованы материалы, предоставленные администрацией городского поселения город Чухлома.

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план городского поселения;

- проектная и исполнительная документация  по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям и тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их виды и т.п.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования  систем теплоснабжения принимаются согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

температура воздуха наиболее холодной пятидневки -   -36 0С;

преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - Южное;

температура воздуха наиболее холодных суток -   -41 0С;

средняя температура отопительного  периода -   -4,3 0С;

продолжительность - 227 суток.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей городского поселения город Чухлома тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

# - обеспечение безопасности системы теплоснабжения.ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто– величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты– объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления– территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Общая информация

Чухломской муниципальный район расположен в северо-западной части Костромской области, граничит с Солигаличским, Буйским, Галичским, Парфеньевским, Антроповским, Кологривским районами и Вологолской областью. Административным центром является город Чухлома.

В настоящее время, по состоянию на отопительный период 2019-2020 гг. к централизованному теплоснабжению подключены 55 абонентов.

Тепловые сети от котельных предусмотрены  в двухтрубном исполнении с подачей теплоносителя на отопление. На котельной в качестве основного топлива используются дрова. В качестве теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 0С с погодозависимым регулированием температуры воды.

# РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО

## 1.1 Площадь строительных фондов (согласно предоставленных данных)

В нижеприведенной таблице 1, содержатся данные строительных фондов, по объектам, подключенным к централизованному теплоснабжению.

Новых потребителей тепловой энергии, на период до 2030 г. не планируется.

Таблица 1- Объекты подключенные к центральному теплоснабжению.

| Наименование потребителей | Площадь, м2 | Этажность здания и их количество | Объем здания,м³ | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Котельная по адресу г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А |
| Многоквартирные жилые дома (НМЖД) |
| ул. Калинина, д. 25 А | 412,5 | 2 |  | 0,07 | - |
| ул. Калинина, д. 25 | 111 | 1 |  | 0,008 | - |
| Котельная по адресу г. Чухлома, ул. Лесная, д.13. |
| Многоквартирные жилые дома (НМЖД) |
| ул. Лесная, д. 13 | 606,4 | 2 |  | 0,1376 | - |
| Котельная по адресу г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 |
| Многоквартирные жилые дома (НМЖД) |
| ул. Катенина, д. 21 «А» | 118,23 | 1 |  | 0,008 | - |
| ул. Катенина, д. 23 | 79,3 | 1 |  | 0,006 | - |
| ул. Катенина, д. 23 «А» | 182,8 | 1 |  | 0,013 | - |
| ул. Катенина, д. 25 | 79,58 | 1 |  | 0,006 | - |
| ул. Катенина, д. 27 | 79,13 | 1 |  | 0,006 | - |
| пер. Катенина, д. 2 | 136,37 | 1 |  | 0,01 | - |
| пер. Катенина, д. 1 | 124,1 | 1 |  | 0,009 | - |
| ул. Свободы, д. 32 «А» | 124,2 | 1 |  | 0,009 | - |
| ул. Свободы, д. 32 «Б» | 135,6 | 1 |  | 0,01 | - |
| ул. Свободы, д. 32 «В» | 133 | 1 |  | 0,009 | - |
| ул. Свободы, д. 32 «Г» | 93,6 | 1 |  | 0,007 | - |
| ул. Некрасова, д. 1 «А» | 124,8 | 1 |  | 0,009 | - |
| ул. Калинина, д. 64 | 61,2 | 1 |  | 0,005 | - |
| ул. Калинина, д. 64 «Б» | 183,2 | 1 |  | 0,013 | - |
| ул. Калинина, д. 64 «Д» | 172,2 | 1 |  | 0,012 | - |
| ул. Некрасова, д. 5 | 125,9 | 2 |  |  | - |
| Бюджетные потребители |
| ОГБУЗ «Центральная районная больница» (РБ) |
| Здание стационара |  | 3 | 8112 | 0,068 | - |
| Здание прачечной |  | 1 | 444 | 0,005 | - |
| Здание поликлиники |  | 2 | 4885 | 0,04 | - |
| Административное здание |  | 2 | 1267 | 0,012 | - |
| Здание гаражей |  | 1 | 915 | 0,01 | - |
| Здание пищеблока |  | 1 | 563 | 0,005 | - |
| МУП «Чухломская районная аптека № 30» (МБР) |  | 1 | 627,33 | 0,004 | - |
| МКДОУ «Чухломский детский сад Родничок» (МБР) |  | 1 | 1488 | 0,012 | - |
| МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева (МБР) |  | 1 | 1085 | 0,008 | - |

# РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,

оC; ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части рас-ходов на сооружение ТЭЦ.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для котельных городского поселения город Чухлома приведены в таблице 2.

Расчёт эффективного радиуса.

Таблица 2 – Определение эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность Гкал | Расчётная нагрузка Гкал/ч | Средний диаметр трубопровода мм | Среднее число абонентов на 1 км2 | Площадь зоны действия источника тепловой энергии км² | Тепловая плотность района Гкал/ч·км² | Удельная материальная хар-ка | Стоимость тепловых сетей тыс.руб. | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 0,13 | 0,13 | 50 | 16 | 0,1 | 1,62 | 84,9 | 7 | 0,059 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 0,26 | 0,26 | 50 | 12 | 0,02 | 1,62 | 94,8 | 21 | 0,017 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 3,15 | 3,15 | 57 | 27 | 0,3 | 1,62 | 148 | 486 | 0,52 |

## 2.2. Описание существующих  и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение охватывает  следующие зоны  городского поселения город Чухлома:

-многоквартирные жилые дома;

-бюджетные организации;

-прочие организации.

В зону действия входят многоквартирные жилые дома, муниципальные учреждения образовательной сферы, а также культурно-досуговой и административной.

В перспективе не планируется увеличение зоны действия котельных.

## 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда.  В городском поселении город Чухлома все индивидуальные жилые дома имеют печное отопление.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения отсутствует.

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности  и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии останутся неизменными, связи с тем, что  не планируется строительство новых котельных и изменение существующей схемы теплоснабжения.

Таблица 3 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность | Тепловые потери в тепловых сетях | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельной |  |  |  | «нетто» |  | тепла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 г. |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | Универсал 6-М | 0,13 | 0,13 | 0,0019 | 0,1281 | 0,00073 | 0 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | КВ-300 | 0,26 | 0,26 | 0,0037 | 0,2563 | 0,00018 | 0 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | КВР-63 | 3,15 | 3,15 | 0,045 | 3,105 | 0,137 | 0 |
| 2021-2030 гг. |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | Универсал 6-М | 0,13 | 0,13 | 0,0019 | 0,1281 | 0,00073 | 0 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | КВ-300 | 0,26 | 0,26 | 0,0037 | 0,2563 | 0,00018 | 0 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | КВР-63 | 3,15 | 3,15 | 0,045 | 3,105 | 0,137 | 0 |

## 2.5.Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, потери тепловой энергии

Таблица 4- Существующие и перспективные значения установленной мощности

| Наименование источника теплоснабжения | Существующие | Перспективные |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование основного оборудования | Кол-во, шт. | Установленная мощность, Гкал/час | Наименование основного оборудования перспективного | Кол-во, шт. | Установленная мощность, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | Универсал 6-М | 1 | 0,13 | КВР-0,15 | 1 | 0,13 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | КВ-300 | 1 | 0,26 | КВ-300 | 1 | 0,26 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | КВР-63 | 5 | 3,15 | КВР-63 | 5 | 3,15 |

Перспективные  значения установленной тепловой  мощности основного оборудования останутся неизменными.

# 2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Существующие | Перспективные |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,3 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |

# 2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственны                          нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто»

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «нетто» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 г. |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 0,13 | 0,13 | 0,0019 | 0,1281 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 0,26 | 0,26 | 0,0037 | 0,2563 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 3,15 | 3,15 | 0,045 | 3,105 |
| 2021-2030 гг. |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 0,13 | 0,13 | 0,0019 | 0,1281 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 0,26 | 0,26 | 0,0037 | 0,2563 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 3,15 | 3,15 | 0,045 | 3,105 |

# 2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица 7

| Наименование источника теплоснабжения | Потери тепла, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Существующие | Перспективные |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 0,00073 | 0,00073 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 0,00018 | 0,00018 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 0,137 | 0,137 |

# РАЗДЕЛ 3.  Перспективные балансы теплоносителя

## 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления, м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=30 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток га отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения.

Закрытая система

Vподп.=0,0025*V,

где

V- объем воды в трубопроводах и системе отопления;

Открытая система

Vподп.=0,0025*V+GГВС,

где

GГВС -  среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Таблица 8

|  | Заполнение тепловой сети, м3 |
| --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | Существующие | Перспективное |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 3,9 | 3,9 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 94,5 | 94,5 |
|  | Подпитка тепловой сети, м3 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 0,00975 | 0,00975 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 0,0195 | 0,0195 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 0,23625 | 0,23625 |

## 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления для открытых систем теплоснабжения. Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей городского поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

# РАЗДЕЛ 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения поселения

Развитие теплоснабжения в городского поселения город Чухлома возможно по двум вариантам.

Первый. Для центрального теплоснабжения предлагается выполнить замену водогрейных котлов, заменить тепловую изоляцию теплосетей, заменить сетевые насосы и установить систему водоподготовки.

Второй. Замены водогрейных котлов, замены тепловой изоляции теплосетей, замены сетевых насосов и установка системы водоподготовки не будет реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельной, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения  поселения предлагается вариант 1.

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

На расчётный срок строительство объектов с централизованной системой теплоснабжения не планируется, в строительстве дополнительных источников теплоснабжения нет необходимости.

## 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с вариантом развития схемы теплоснабжения городского поселения город Чухлома, не предусмотрены предложения по реконструкции  источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку. Система теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии и пригодна к эксплуатации.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с вариантом развития схемы теплоснабжения города Чухлома, по техническому перевооружению источников тепловой энергии планируется с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. Планируется замена водогрейных котлов в котельных по адресу ул. Калинина д. 25 и ул.Лесная д.13, на котлы КВР-0,15 и КВР-0,3.

## 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского поселения отсутствуют.

## 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Для возможности  переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

-  решения по строительству   генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии  с Постановлением Российской Федерации от 17 октября №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации  тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим  электрическим сетям.

В связи с отсутствием в г. Чухлома вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В связи с отсутствием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, предложения по переводу котельных в пиковый режим работы не рассматривались.

## 5.7. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Согласно предоставленной информацией МКУ «Служба муниципальных заказов», строительство новых котельных до 2030 года не планируется.

## 5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой  энергии для каждого источника тепловой энергии или группы  источников в системе теплоснабжения, работающей на общую  тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости  от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Система отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70 0С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение  влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Результаты расчета графика температур 95/70 приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Температура наружного воздуха | Температура на падающей линии, 0С | Температура на обратной линии, 0С |
| --- | --- | --- |
| 5 | 40 | 37 |
| 4 | 45 | 39 |
| 3 | 47 | 40 |
| 2 | 51 | 41 |
| 1 | 52 | 42 |
| 0 | 53 | 43 |
| -1 | 53 | 45 |
| -2 | 57 | 46 |
| -3 | 58 | 47 |
| -4 | 59 | 48 |
| -5 | 62 | 49 |
| -6 | 63 | 50 |
| -7 | 65 | 50 |
| -8 | 66 | 51 |
| -9 | 67 | 52 |
| -10 | 69 | 53 |
| -11 | 70 | 54 |
| -12 | 72 | 55 |
| -13 | 73 | 56 |
| -14 | 75 | 57 |
| -15 | 76 | 58 |
| -16 | 77 | 59 |
| -17 | 78 | 60 |
| -18 | 80 | 60 |
| -19 | 81 | 61 |
| -20 | 82 | 62 |
| -21 | 83 | 62 |
| -22 | 85 | 63 |
| -23 | 87 | 64 |
| -24 | 88 | 65 |
| -25 | 89 | 66 |
| -26 | 90 | 67 |
| -27 | 92 | 68 |
| -28 | 93 | 68 |
| -29 | 94 | 69 |
| -30 | 95 | 70 |

## 5.9. Анализ целесообразности ввода новых  и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Возобновляемая энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путем).

В отличие от многих других стран в России ясной и последовательной государственной политики в области ВИЭ пока не сформулировано. Политические декларации о важности ВИЭ пока не подкреплены необходимым набором законодательных актов и нормативных документов, стимулирующих использование ВИЭ.

Достоинства ВИЭ.

1.  Забота о будущих поколениях: энергетика - крайне инерционная сфера экономики, продвижение новых энергетических технологий занимает десятки лет, необходима диверсификация первичных источников энергии, в том числе за счет разумного использования ВИЭ;

2. Многие технологии энергетического использования ВИЭ уже подтвердили свою состоятельность и за последнее десятилетие продемонстрировали существенное улучшение технико-экономических показателей. Удельные капитальные затраты на создание энергоустановок на ВИЭ и стоимость генерируемой ими энергии приблизились к аналогичным показателям традиционных энергоустановок, и в ряде случаев использование ВИЭ в некоторых регионах и практических приложениях стало вполне конкурентоспособным.

Недостатки ВИЭ.

1. ВИЭ характеризуются, как правило, небольшой плотностью энергетических потоков: солнечное излучение - менее 1кВт на 1 м2, ветер при скорости 10 м/с и поток воды при скорости 1 м/с - около 500 Вт на 1 м2. В то время как в современных энергетических устройствах, мы имеем потоки, измеряемые сотнями киловатт, а иногда и мегаваттами на 1 м2. Сбор, преобразование и управление энергетическими потоками малой плотности, в ряде случаев имеющих суточную, сезонную и погодную нестабильность, требуют значительных затрат на создание приемников, преобразователей, аккумуляторов, регуляторов и т.п.

2. Высокие начальные капитальные затраты, правда, в большинстве случаев компенсируются низкими эксплуатационными издержками.

Важно подчеркнуть, что использование ВИЭ оказывается целесообразным, как правило, лишь в оптимальном сочетании с мерами повышения энергоэффективности: например, бессмысленно устанавливать дорогие солнечные системы отопления или тепловые насосы на дом с высокими тепловыми потерями, неразумно с помощью фотоэлектрических преобразователей обеспечивать питание электроприборов с низким КПД, например, систем освещения с лампами накаливания.

В связи с этим, в поселении не целесообразно вводить новые и реконструировать существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

## 5.10. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основным видом топлива котельной являются дрова. Возобновляемые источники энергии на территории городского поселения город Чухлома на момент составления  не используются.

# РАЗДЕЛ: 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

## 6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что администрацией городского поселения город Чухлома  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

## 6.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с Генеральным планом на расчетный срок не планируется прирост тепловых нагрузок в осваиваемых территориях, поэтому нет необходимости в строительстве новых тепловых сетей.

## 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при  сохранении надежности  теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом городском поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Все новые потребители тепловой энергии, находящиеся вне зоны действия котельной, подключаются к индивидуальным источникам тепла (децентрализованное теплоснабжение).

## 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы не планируется. Необходима реконструкция существующих сетей и оборудования связи с большой степенью износа. В таблице 10 приведен список мероприятий для городского поселения город Чухлома.

Таблица 10

| Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Год реализации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |
| Наладка тепловых сетей | 2020-2030 год | Снижение потребления топлива |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 2020-2030 год | Снижение потребления топлива |
| Замена сетевых насосов | 2020-2030 год | Снижение потребления топлива |
| Установка системы водоподготовки | 2020-2030 год | Улучшения качества телоносителя |
| Установка грязевика | 2020-2020 год | Улучшения качества телоносителя |

## 6.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

При разработке схем теплоснабжения была выполнена оценка надежности системы теплоснабжения в период до 2030 г. по результатам  расчета вероятность безотказной работы системы централизованного теплоснабжения составила 50%, что соответствует нормативным требованиям.

В связи с выше изложенным, предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не разрабатывались.

# РАЗДЕЛ: 7  Перспективные топливные балансы

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источнику тепловой энергии, расположенному в городском поселении, необходимые для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

Как основной вид топлива являются дрова. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где:  Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (дрова – 4947,0 ккал/м3);

βк.а- КПД котла.

Таблица 11

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Годовая выработка тепла/Гкал/год | КПД, % | Расчетный годовой расход дров, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | Универсал 6-М | 708,24 | 55 | 260,3 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | КВ-300 | 980,64 | 59 | 335,98 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | КВР-63 | 7954,08 | 80 | 2009,82 |
|  | КВР-63 |  | 84 |  |
|  | КВР-63 |  | 75 |  |
|  | КВР-63 |  | 55 |  |
|  | КВР-63 |  | 50 |  |

# РАЗДЕЛ: 8 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 8.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

- Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен исходя из перечня мероприятий, разработанных в таблице 11.

- Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, составляет 360 тыс. руб.

- Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

- Объем инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

- Объемы инвестиций подлежат корректировки при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

- Таблица 12. Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии

| Планируемое техническое перевооружение и ремонт источников тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена котла в котельной Калинина д.25А | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Замена котла в котельной ул.Лесная д.13 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Итого: | 0 | 220 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |

## 8.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

- Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен исходя из перечня мероприятий, разработанных в таблице 11.

- Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, составляет 432 тыс. руб.

- Таблица 13. Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей

| Планируемое техническое перевооружение и ремонт источников тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наладка тепловых сетей | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Замена сетевых насосов | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Установка системы водоподготовки | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Установка грязевика | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Итого: | 0 | 0 | 152 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |

## 8.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения

# На расчетный срок в городском поселении не планируется изменение температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения. РАЗДЕЛ 9. Решение об определении единой    теплоснабжающей организации  и границы зон ее деятельности

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации  теплоснабжения в Российской Федерации (критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы  территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в качестве  единой теплоснабжающей организации  определен МКУ «Служба муниципального заказа».

# РАЗДЕЛ 10. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Дефицит тепловой энергии не выявлен, перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не целесообразно.

# РАЗДЕЛ 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ  (ред. от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные  тепловые сети в течении  тридцати дней с даты их выявления обязан определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей  в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории городского поселения город Чухлома на момент разработки схемы теплоснабжения  бесхозяйные сети отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

- В настоящее время г. Чухлома газифицирован сжиженным газом (СУГ). Газоснабжение осуществляется от индивидуальных газобаллонных установок и резервуарных установок Существующий источник теплоснабжения работает на угле.

- Основное топливо для источников теплоснабжения, в настоящей Схеме, является дрова.

- Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории городского поселения отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не планируется.

- Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории поселения, не ожидается.

- Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

- Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения г. Чухлома представлены в таблице № 14.

Таблица № 14

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | ед.изм | Существующее положение (факт 2019 год) | Ожидаемые показатели (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | ед. | 1 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой сети; | кг.у.т./Гкал | 2606,1 | 2397,612 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети; | Гкал/м∙м | 0,13791 | 0,117224 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности; | ч/год | 0,9 | 0,9 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | м∙м/Гкал | - | - |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбо агрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения); | % | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет |  |  |
| 11,1 | Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А |  | 24 |  |
| 11,2 | Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 |  | 16 |  |
| 11,3 | Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 |  | - |  |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения,); | % | 0 | 15 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установлен ной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) | % | 0 | 10 |

# РАЗДЕЛ 14. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включая следующие главы

## 14. 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

14.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На момент разработки Схемы в городском поселении город Чухлома имеется три котельных, которые работают на отопление.

А) Зоны действия производственных котельных

На территории городского поселения г.Чухлома имеются производственные котельные: МКУ «Служба муниципального заказа».

Б) Зоны действий индивидуального теплоснабжения

В настоящее время индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом за счёт индивидуальных источников тепла (ИИТ).

В) Описание  функциональной структуры теплоснабжения поселения

Графическая схема теплоснабжения прилагается.

Г) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Работа котлов осуществляется,  согласно оптимального температурного графика  отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельной.

Д) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

При отсутствии приборов учета, учет тепла ведется по нормативным показателям. В котельной учет отпущенного тепла ведется по счетчику.

Е) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистические данные  об отказе и восстановлении оборудования котельной  отсутствуют.

Ж) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами, по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2019-2020гг. не выдавались.

14.1.2.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

А) Электронные или бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей прилагаются.

Б) Параметры тепловых сетей

Таблица 15

| Наименование источника теплоснабжения | Протяженность, м | Подземная, м | Надземная, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 20 | - | - |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 5 | - | - |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 3000 | - | - |

В) Описание графиков регулирования тепла в тепловых сетях с анализом их обоснованности

Регулирования тепла в тепловых сетях осуществляется согласно температурного графика.

Температура подачи горячего водоснабжения должна быть не менее 60 0С, согласно  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Г) Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется, согласно утвержденного графика.

Д) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей  отсутствует.

Е) Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Статистика восстановления тепловых сетей  отсутствует.

Ж)  Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Производится визуальный осмотр теплосетей. При обнаружении неисправностей, необходимо производить текущий ремонт и включить в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

З) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери ) тепловых сетей

- При окончании отопительного сезона проводится визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводится гидравлическое испытание  давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/см2.

- При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86. Перед началом отопительного сезона опять проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

И) Анализ работы  диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Диспетчерская служба в период отопительного сезона работает круглосуточно. Данные по системе автоматизации отсутствуют.

14.1.3.  Тепловые нагрузки  потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии

А) Применение отопления жилых помещений в  многоквартирных домах с использованием индивидуальных  квартирных источников тепловой энергии

На расчетный срок не планируется строительство новых многоквартирных домов с индивидуальным отопление.

Б) Существующие  нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норма потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет:

- одноэтажные дома - 0,0509 Гкал/кв.м в месяц;

- двухэтажные дома - 0,0472 Гкал/кв.м в месяц;

- трехэтажные  дома - 0,0295 Гкал/кв.м в месяц;

- четырехэтажные дома - 0,0295 Гкал/кв.м в месяц;

- пятиэтажные дома - 0,0251 Гкал/кв.м в месяц;

- девятиэтажные дома - 0,0251 Гкал/кв.м в месяц;

- двенадцатиэтажные дома - 0,0139 Гкал/кв.м в месяц.

В) Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Таблица 16

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | установленная | располагаемая |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 0,13 | 0,13 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 3,15 | 3,15 |

Г)  Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В  расширение технологических зон нет необходимости, связи с тем, что в котельной  наблюдается резерв мощности.

14.1.5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

А) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котлы работают на дровах. Запасы резервного топлива отсутствуют.

14.1.6. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 17

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
|  | Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Гкал/ч | 0,13 | 0,26 | 3,15 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 20 | 5 | 3000 |
| Произведено тепловой энергии за год-всего:,Гкал | 708,24 | 980,64 | 7954,08 |

14.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

А) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин,  приводивших к  снижению  качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой качественного теплоснабжения является:

1. Износ оборудования котельной.

Б) Описание существующих проблем организации  надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного  теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Причинами технологических нарушений в тепловых сетях:

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- Большой износ тепловых сетей.

В) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Г) Описание существующих проблем  надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

    - Нехватка финансовых средств.

## 14.2.  Перспективное потребление тепловой  энергии на цели теплоснабжения

А) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 18

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
|  | Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 |
| Фактическая мощность котельной | 0,13 | 0,26 | 3,15 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 0,1281 | 0,2563 | 3,105 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 0,1287 | 0,2574 | 3,1185 |

## 14.3. Электронная модель системы теплоснабжения  поселения, городского округа

Согласно постановлению правительства Российской Федерации «Электронная модель системы теплоснабжения» изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек.

## 14.4.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

А) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой  нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии  с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица 19

| Наименование источника теплоснабжения | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв /Дефицит | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 3,15 | 3,15 | 0 | 3,15 | 3,15 |

Б) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

На момент составления Схемы в котельных наблюдается резерв мощности. По данным Генерального плана не планируется подключение новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения. Поэтому тепловая нагрузка на расчетный срок останется неизменной.

## 14.5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

Развитие теплоснабжения в городского поселения город Чухлома возможно по двум вариантам.

Первый. Для центрального теплоснабжения предлагается выполнить замену водогрейных котлов, заменить тепловую изоляцию теплосетей, заменить сетевые насосы и установить систему водоподготовки.

Второй. Замены водогрейных котлов, замены тепловой изоляции теплосетей, замены сетевых насосов и установка системы водоподготовки не будет реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельной, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения  поселения предлагается вариант 1.

## 14.6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в том числе в аварийных режимах

- Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

- - объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- - объем воды на подпитку системы теплоснабжения,  м3;

- - объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- - объем воды на заполнение системы отопления, м3;

- - объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

- В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

- Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

- Vот=qот*Qот ,

- где

- qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=30 м3/(Гкал/час);

- Qот  - максимальный тепловой поток га отопление здания, Гкал/час.

- Объем воды на подпитку системы теплоснабжения.

- Закрытая система

- Vподп.=0,0025*V,

- где

- V- объем воды в трубопроводах и системе отопления;

- Открытая система

- Vподп.=0,0025*V+GГВС,

- где

- GГВС -  среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

- Таблица 20

|  | Заполнение тепловой сети, м3 |
| --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | Существующие | Перспективное |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 3,9 | 3,9 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 94,5 | 94,5 |
|  | Подпитка тепловой сети, м3 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | 0,00975 | 0,00975 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 0,0195 | 0,0195 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | 0,23625 | 0,23625 |

## 14.7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

А) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

1. Централизованное теплоснабжение:

Для повышения качества теплоснабжения планируется заменить старое водогрейные котлы в котельных по адресу Калинина д.25 «А» и ул.Лесная д.13 на котлы КВР-0,15 и КВР-0,3, установка грязевика, системы водоподготовки, и замены изношенной тепловой изоляции.

2. Индивидуальное теплоснабжение: ремонт внутренних тепловых сетей осуществляется за счет собственных средств.

3.Поквартирное отопление: стояки внутри квартир обслуживаются энергоснабжающей организацией. Остальной ремонт производится за счет собственников.

Б) Обоснование предлагаемых для строительства источников  тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

В) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

Г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для  выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

## 14.8. Предложения по строительству и  реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

А) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)

В перераспределении тепловой нагрузки нет необходимости.

Б) Строительство  тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

На расчетный срок не планируется строительство тепловых сетей, связи с тем, что для застройки во вновь осваиваемых района,  планируется децентрализованное отопление.

В) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не рационально, т.к. существует один источник теплоснабжения.

Г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для  повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной не планируется.

Д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения нет необходимости.

Е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

На расчетный срок, перспективный прирост тепловой нагрузки останется неизменным, в связи с этим, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не планируется. Необходимо провести реконструкцию существующего оборудования.

## 14.9. Перспективные топливные балансы

- В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источнику тепловой энергии, расположенному в городском поселении, необходимые для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

- Как основной вид топлива являются дрова. Годовой расход топлива определяется по формуле:

- B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

- где:  Qвыр- годовая выработка тепла;

- Qн- теплотворная способность топлива (дрова – 4947,0 ккал/м3);

- βк.а- КПД котла.

- Таблица 21

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Годовая выработка тепла/Гкал/год | КПД, % | Расчетный годовой расход дров, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А | Универсал 6-М | 708,24 | 55 | 260,3 |
| Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | КВ-300 | 980,64 | 59 | 335,98 |
| Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 | КВР-63 | 7954,08 | 80 | 2009,82 |
|  | КВР-63 |  | 84 |  |
|  | КВР-63 |  | 75 |  |
|  | КВР-63 |  | 55 |  |
|  | КВР-63 |  | 50 |  |

## 14.10. Оценка надежности теплоснабжения

А) Перспективные  показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

На сегодняшний день нарушений в подаче тепловой энергии не было.

Б) Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью  прекращенной подачи тепловой энергии

Максимальное прекращение подачи тепловой энергии – 4 часа.

В) Перспективные показатели, определяемые приведенным  объемом  недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Если температура в отапливаемых помещениях ниже нормы, по письменным заявлениям руководителей учреждений производится анализ причин недоотпуска тепла, выявленные недостатки устраняются в течении одного рабочего дня.

Г) Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениями параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Не производилось.

Д) Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Рациональных тепловых схем с дублированными связями  и новыми технологиями нет.

Е) Установка резервного оборудования

В котельных установлены резервные котлы, которые в случае отключения основных котлов, могут обеспечить выработку тепла в необходимом объеме.

## 14.11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- Реализация разработанных мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источника теплоснабжения городского поселения направлена, как на повышение качества и надёжности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счёт экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов. Источниками финансирования мероприятий являются внебюджетные источники и средства бюджета городского поселения, средства района. Внебюджетными источниками являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счёт установления тарифов (инвестиционной составляющей в тарифе). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с инвестиционной составляющей в тарифах

## 14.12. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения

- Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения г.Чухлома представлены в таблице № 22.

Таблица № 22

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | ед.изм | Существующее положение (факт 2019 год) | Ожидаемые показатели (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | ед. | 1 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой сети; | кг.у.т./Гкал | 2606,1 | 2397,612 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети; | Гкал/м∙м | 0,13791 | 0,117224 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности; | ч/год | 0,9 | 0,9 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | м∙м/Гкал | - | - |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбо агрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения); | % | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет |  |  |
| 11,1 | Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 25А |  | 24 |  |
| 11,2 | Котельная по адресу: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 |  | 16 |  |
| 11,3 | Котельная с сетями по адресу: г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64 |  | - |  |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения,); | % | 0 | 15 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установлен ной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) | % | 0 | 10 |

## 14.13. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация   - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы,  осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и)  купленной тепловой энергии и теплоносителей.

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании  критериев определения   единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении  изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Единая теплоснабжающая организация – МКУ «Служба муниципального заказа».

## 14.14. Решение по благоустройству территории

Решения по благоустройству территории при строительстве модульной котельной должны быть обусловлены требованиями технологического процесса, требованиями нормативных документов и условиями обслуживания оборудования и конструкций (СНиП II-35-76*). Площадь асфальтного покрытия ограничена бордюрами. Газоны отсыпать плодородным слоем толщиной 200 мм и засеять многолетними травами.

При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций почвенный слой подлежит снятию, перемещению на специально отведенную для этих целей территорию и дальнейшему использованию для рекультивации нарушенных земель.

После завершения строительства на территории должен быть восстановлен растительный слой по проектным отметкам, убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки, выполнены планировочные работы.

Озеленение газонов производится в два этапа:

- перед разбивкой газонов в грунт  внести азотно-фосфорное удобрение из расчета 25 г/м2;

- вторым этапом озеленения является внесение смеси семян газонных трав на глубину 1.5-2 см из расчета 50г/м2, по плодородному слою земли высотой h=0.15 м.

При устройстве газонов  используют состав травосмеси: газонная трава «Робустика» , «Орнаменталь». Газоны засеваются газонной смесью из расчета 50 г семян на 1 м2 с последующей заделкой семян и поливом. Первое скашивание производить через 3 недели после в схода травы. Для поддержания газонов в удовлетворительном состоянии требуется соблюдать агротехнику по уходу за насаждениями.

Решения по зонорованию территории  обусловлены требованиями технологического процесса, габаритами, требованиями нормативных документов и условиями обслуживания оборудования и конструкций (СНиП II-35-76*).

Функциональное зонирование территории предусмотрено с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

На территории проектируемого участка транспортная связь осуществляется по проездам, объединяя их в единую транспортную систему.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУХЛОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2020 года № 51

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области на период с 2020 года до 2030 года

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части разработки схем водоснабжения и водоотведения, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», уставом муниципального образования городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области, администрация городского поселения город Чухлома, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения актуализированную на 2020 год схема водоснабжения и водоотведения городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области на период до 2030 года (приложение).

2. Постановление администрации городского город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области от 10 июня 2014 года № 39 «Об утверждения схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Чухломы» и на официальном сайте городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области (http://город-чухлома.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского поселения город Чухлома				        	       М.И. Гусева

Приложение №1

к постановлению от 12 мая 2020 года № 51 Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области на период с 2020 года до 2030 года

|  | УТВЕРЖДАЮ: городское поселение город Чухлома Чухломской муниципальный район Костромская область Глава ____________ Гусева М.И. М.П. |
| --- | --- |

Актуализированная на 2020 год

Схема водоснабжения И ВОДООТВЕДЕНИЯ

городского поселения город чухлома

чухломского муниципального РАЙОНа

костромской ОБЛАСТИ

на период До 2030 года

2020г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	42

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.	45

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ	47

1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	47

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны	47

1.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	47

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных  и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	48

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	48

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.	51

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	51

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.	51

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	51

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.	51

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	52

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.	52

1.3.3  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.	53

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	53

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической  воды и планов по установке приборов учета.	54

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	54

1.3.7  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	54

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.	55

1.3.9  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды( годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	55

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	55

1.3.11  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	55

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.	56

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий — баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный — баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный — баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	56

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов  подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	57

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	57

1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	57

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	57

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения.	57

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.	58

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.	59

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	59

1.4.6  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	59

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	59

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	59

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	59

1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества	60

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	60

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	60

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке	60

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации	60

1.4.15 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.	60

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.	61

1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.	61

1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.	61

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	61

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	62

1.7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.	63

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.	63

1.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.	63

1.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	63

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	63

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	64

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения	64

2.1.1   Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	64

2.1.2  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	64

2.1.3  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	64

2.1.4  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	64

2.1.5  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	64

2.1.6  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	64

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	65

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	65

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	65

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	65

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения	65

2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	65

2.2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	65

2.2.4  Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	66

2.2.5  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев	66

2.3 Прогноз объема сточных вод	66

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	66

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	66

2.3.3  Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	66

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	66

2.3.5  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	67

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	67

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	67

2.4.2  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой  по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	67

2.4.3  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	67

2.4.4 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	67

2.4.5 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует	67

2.4.6 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	67

2.4.7 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.	67

2.4.8 Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	67

2.4.9 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	68

2.4.10 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	68

2.5  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	68

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади	68

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	68

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.	69

2.7  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	69

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.	69

2.7.2 Показатели качества  очистки сточных вод.	69

2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.	70

2.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	70

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	70

# ВВЕДЕНИЕ

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения на 2020 год до 2030 года городского поселения города Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой администрации городского поселения города Чухлома;

- генерального плана городского поселения города Чухлома;

и в соответствии с требованиями:

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском поселении г.Чухлома.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения городского поселения города Чухлома на 2020 до 2030 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации городского поселения города Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области.

Местонахождение проекта Россия, Костромская область, Чухломский муниципальный район, г. Чухлома, ул. Советская, д. 1.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г ( изменениями и дополнениями).

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2020 г. до 2030 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- Реконструкция водозаборных скважин;

- Реконструкция насосной станции;

- реконструкция станции обезжелезивание;

- строительство водопроводной сети.

- реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры;

- строительство скважины;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 49 359,7 тыс. руб., в том числе:

49 359,7 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, областного и местного бюджетов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

    - Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации городского поселения города Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области.

# ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Естественная убыль воды – потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм),устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствие естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств воды;

Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Качество и безопасность воды - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, с помощью средств измерений или расчетным способом;

Неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами;

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

Подача воды - объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за расчетный период;Потери воды из водопроводной сети - совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении;

Производственная программа организации - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения;

Реализация воды – объем реализованной абонентам воды по выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период;

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой;

Скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;

Средство измерений (прибор) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета;

Схема водоснабжения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;

Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения оценка технических характеристик объектовцентрализованных систем холодного водоснабжения; Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

Утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях;

Целевые показатели деятельности организаций - качество воды; надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения; качество обслуживания абонентов; очистки сточных вод; эффективность использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод); реализация мероприятий инвестиционной программы; иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## 1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

### 1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения городского поселения города Чухлома являются семь артезианских скважин, располагающиеся на территории города Чухлома по ул. Калинина и в районе м-н Семеновский. Глубина залегания подземных вод на территории городского поселения составляет  от 116 до 140 метров. Вода из скважин по трубопроводам поступает к потребителям по системе центрального водоснабжения, а также к водоразборным колонкам.

В настоящее время на территории городского поселения города Чухлома имеются централизованные системы водоснабжения. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Скважины оснащены насосами ЭЦВ. Насосы работают в автоматическом режиме.

Перед поступлением воды в разводящую сеть производится аэрированние воды с дальнейшим пропусканием её через песчаные фильтры.

Водопроводные сети выполнены из стали, полиэтилена, чугуна и асбестоцемента. Существующие водопроводные сети имеют диаметр труб 50, 100, 160 и 200 мм.  Общая протяженность сетей 29,588 км со степенью износа  более 50%.

Качество воды, подаваемой потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», вода обладает повышенным содержанием железа.

### 1.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В городском поселении города Чухлома централизованное водоснабжение частично отсутствует на ул. А.А.Яковлева, ул. Новикова, ул. Зеленая, ул. Рыбацкая, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Писемского, ул. Ольховая, пер. Свободы, ул. Луначарского, ул. Дальняя, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Цветочная, ул. Васильковая, ул. Солнечная, ул. Кленовая, ул. Свердлова, ул. Галичская, ул. Буевская, ул. Луговая, ул. Октября, ул. Юбилейная, ул. Садовая, ул. Катенина и ул. Овражная.

Централизованное водоснабжение полностью отсутствует на ул. Травяная, ул. Сельская, ул. Сосновая, ул. Набережная, пер. Юбилейный, пер. Загородный, пер. Катенина, пер. Дорожный, пер. Первомайский, ул. Лебедева, ул. Новая, ул. Рябиновая, ул. Тихая, ул. Алешковская, ул. Поляная, ул. Отрадная и ул. Соловьинная.

### 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных  и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 № 782  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

В городском поселении города Чухлома имеется технологическая зона, эксплуатирующей организацией является ООО «Дом Ильичевых».

### 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 7 скважин, которые расположены на территории городского поселения.

Отбор проб воды  осуществляется из водоразводящей сети, отверстием для замера уровня воды и устройством для учета поднимаемой воды.

Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ.

Таблица 1 - Основные показатели источников водоснабжения.

| № п/п | Наименование водозабора, населенный пункт, адрес | Производительноть, м3/час | Характеристики насоса, станции подкачки, м3/час | Характеристик и водонапорной башни, резервуара | Глубина, м | Год постройки | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | №2088г. Чухлома ул.Калинина | 21 | ЭЦВ 6.16.110 64 |  | 140м | 1971 | 15% |
| 2 | №2125г. Чухлома ул.Калинина | резервная | ЭЦВ 6.6,5.80 68 |  | 140м | 1971 | 100% |
| 3 | №2443г. Чухлома ул.Калинина | 6 | ЭЦВ 6.6,5.80 60 |  | 120м | 1972 | 100% |
| 4 | №5221г. Чухлома Пер. Семеновский | 12 | ЭЦВ 6.10.110 60 |  | 142м | 1994 | 100% |
| 5 | №5233г. Чухлома Пер. Семеновский | 10 | ЭЦВ 6.10.80 80 |  | 128м | 1994 | 100% |
| 6 | №5292г. Чухлома Пер. Семеновский | резервная | ЭЦВ 6.10.120 80 |  | 116,5м | 1997 | 100% |
| 7 | №5330г. Чухлома ул.Калинина | 21 | ЭЦВ 6.16.110 80 |  | 120м | 1998 | 100% |

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Предприятие ООО «Дом Ильичевых» для очистки воды, поднятой со скважин, использует водоочистные сооружения. Принцип работы очистных сооружений основан на окислении воды с дальнейшим пропусканием её через песчаные фильтры. Окисление происходит в резервуаре, где вода смешивается с воздухом. Воздух подаётся компрессором. Далее вода поступает в резервуар чистой воды, из которого насосными станциями II подъема вода подаётся потребителям.

На песок, использующийся в фильтрах, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.06.2012 года № 34.12.01.571.П.000199.06.10. Песок соответствует санитарным правилам.

Согласно протоколу лабораторных исследований проба питьевой воды не  соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям». В соответствии с квалификацией  ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды.

На территории водозаборных узлов, располагаются  внутриплощадочные сети, сети электроснабжения и связи. Категория надежности электроснабжения водозабора принята третья, что допускает перерыв в подаче воды на одни сутки.

Во всех водозаборах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Насосы (погружные) выполняют следующие задачи:

1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

2. Экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и содержание оборудования.

3. Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых ресурсов.

4. Установление эксплуатационных режимов для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

5. Предотвращать возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принимать меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации.

Программное устройство предусматривает возможность включение насосов в определенные часы суток, поддерживает заданные параметры напора в сети, что позволяет значительно снизить затраты электроэнергии до 30-50%.

Для полного выполнения оценки энергоэффективности подачи воды, которая рассчитывается по соотношениям удельного расхода электрической энергии, необходимого для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора, необходимо выполнить следующие поставленные задачи:

1. Обосновать выбор объективного критерия для оценки энергоэффективности работы насосов системы водоснабжения и составить рекомендации для определения имеющегося потенциала энергосбережения.

2. Выполнить анализ фактических режимов работы насосов системы водоснабжения и обобщить имеющуюся информацию об эффективности различных способов управления.

3. Оценить влияние выбора способа управления насосами и характера распределения нагрузки во времени на определение его оптимальных параметров.

4. Провести сравнительный анализ энергоэффективности различных способов управления насосами с учетом возможности применения регулируемого привода.

Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения.

Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Данные сети на территории  городского поселения города Чухлома в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми и тупиковыми. Общая протяженность водопроводных сетей городского поселения города Чухлома составляет 29588,0 м.

Таблица 2 - Список водопроводных сетей

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, км | Материал труб | Диаметр труб | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Чухлома | 14257 | Чугун | 50-200 | 85 | 1970-1980 |
| г. Чухлома | 14643 | ПНД | 50-160 | 60 | 1985-2019 |
| г. Чухлома | 193 | Сталь | 100 | 100 | 1990 |
| г. Чухлома | 495 | Асбестцемент | 100 | 100 | 1987 |
| Общая протяженность водопровода, м | 29588 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим износа, подлежат замене на трубы ПНД.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственных надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Проблемой качественной поставки воды населению городского поселения города Чухлома является отсутствие приборов учета, износ артезианский скважин, износ водопроводной сети, износ насосной станции и износ станции обезжелезивания.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

-оптимизация гидравлического режима;

-установка приборов учета;

- реконструкция скважин;

- реконструкция насосной станции;

- реконструкция станции обезжелезивания.

К нерациональному и неэкономному использованию можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение в городском поселении город Чухлома отсутствует.

Население использует индивидуальные нагревательные элементы.

### 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория городского поселения города Чухлома не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи, с чем в городском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

### 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

На территории городского поселения города Чухлома все объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности Чухломского муниципального района, эксплуатирующей организацией, является ООО «Дом Ильичевых».

## 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основными задачами развития централизованной системы  водоснабжения являются:

- Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов;

- Обеспечение подачи необходимого объема питьевой воды на нужды вновь строящихся жилых домов.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1. Снижение потерь питьевой воды;

2. Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013  №782

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

### 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения городского поселения города Чухлома.

I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.

При этом сценарии к 2030 г.:

    - Износ водопроводной сети достигнет 90 %;

    - Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.

II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкций старого.

Данный сценарий предусматривает:

- реконструкцию водопроводной сети;

- бурение резервных скважин;

- разработка ЗСО для для всех резервных скважин;

- строительство водопроводно сети;

- реконструкция водозаборных скважин;

- реконструкция насосной станции;

- реконструкция станции обезжелезивания.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованной системы водоснабжения городского поселения город Чухлома, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана городского поселения город Чухлома, остаются нерешенными вопросы по бесперебойному обеспечению водой потребителей. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводы, имеющие износ от 50% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

## 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

### 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Таблица  3 – Баланс водопотребления питьевой воды за 2019 год.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Подъем | тыс. куб. м. | 117,7 |
| Покупная вода | тыс. куб. м. | 0 |
| Потери | тыс. куб. м. / % | 12,9/10,96 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 104,8 |
| - население | тыс. куб. м. | 82,9 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 14,6 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 7,3 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории городского поселения город Чухлома отсутствует.

Учет технической воды не ведется.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять  величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории городского поселения города Чухлома одна технологическая зона. Водопроводные сети эксплуатируются ООО «Дом Ильичевых».

Территориальный баланс подачи  воды по технологическим зонам представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 117,7 |
| 2 | Потребление воды на собственные нужды | тыс. м3 | 0 |
| 3 | Объем питьевой воды поданной в сеть | тыс. м3 | 104,8 |
| 4 | Потери воды | тыс. м3 | 12,9 |
| 5 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. м3 | 104,8 |
| 5.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 90,411 |
| 5.2 | по нормативам | тыс. м3 | 14,389 |
| 6 | По категориям потребителей | тыс. м3 | 104,8 |
| 6.1 | населению | тыс. м3 | 82,9 |
| 6.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 14,6 |
| 6.3 | прочим организациям | тыс. м3 | 7,3 |

### 1.3.3  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.

Таблица 5.

| Наименование | Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 104,8 |
| Собственные нужды | 0 |
| Образовательные учреждения | 14 |
| Учреждения административные | 0,6 |
| Прочие учреждения | 7,3 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 12,9 |

### 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2019 год составило 104,8 тыс. м3/год. Техническая вода населением не потребляется.

Таблица 6 - Удельное водопотребление населения за 2019 год.

| N п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | 84,08 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Холодной воды | 84,08 |
| 1.2 | Горячей воды | 0 |

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления городского поселения город Чухлома. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

-жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 60 л/сут;

-жилой застройки с водопроводом и канализацией – 200 л/сут.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные  учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося;

Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м, в соответствии с генеральным планом. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и открытых водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м 3 /сут.

### 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической  воды и планов по установке приборов учета.

Основными целями Программы являются:

- переход городского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд, бюджетные организации. В настоящее время приборы учета у всех потребителей отсутствует. Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета должен выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки городского поселения город Чухлома и изменения численности населения на период до 2030 года. Прогноз основан на данных администрации городского поселения города Чухлома.

Перспективные расходы воды приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 150,0 л/сутки на 1 человека.

Установленная производительность водозабора составляет 1680 м3/сут. Среднесуточный объем потребляемой  воды составляет 322,46 м3/сут. В связи с этим можно сделать вывод, что скважина работает на 19,2% установленной мощности, резерв производственных мощностей 1357,54 м3/сут.

### 1.3.7  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2030 г. на 11 куб. м в сутки. Процент потерь воды от отпуска в сеть к окончанию 2030 года будет составлять 2%. Прогнозный баланс водопотребления на период с 2020 года по 2030 год приведен в таблице 10.

Таблица 8 – Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2020г. по 2030г.

| Показатели | Объем воды, тыс. куб. м |
| --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Поднято воды, тыс.м3/год | 118,67 | 118,757 | 120,113 | 119,659 | 119,465 | 119,49 | 119,698 | 120,052 | 120,537 | 121,133 | 121,824 |
| Покупная вода, тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода использованная потребителем, тыс. м3/год, в т.ч. | 105,77 | 108,007 | 111,155 | 112,194 | 113,244 | 114,306 | 115,378 | 116,452 | 117,537 | 118,633 | 119,741 |
| Реализация | 105,77 | 108,007 | 111,155 | 112,194 | 113,244 | 114,306 | 115,378 | 116,452 | 117,537 | 118,633 | 119,741 |
| -население | 83,73 | 85,82 | 88,82 | 89,71 | 90,61 | 91,52 | 92,44 | 93,36 | 94,29 | 95,23 | 96,18 |
| -бюджетные организации | 14,673 | 14,746 | 14,82 | 14,894 | 14,968 | 15,043 | 15,118 | 15,194 | 15,27 | 15,346 | 15,423 |
| -прочие потребители | 7,367 | 7,441 | 7,515 | 7,59 | 7,666 | 7,743 | 7,82 | 7,898 | 7,977 | 8,057 | 8,138 |
| Потери, тыс. м3/год | 12,9 | 10,75 | 8,958 | 7,465 | 6,221 | 5,184 | 4,32 | 3,6 | 3 | 2,5 | 2,083 |

### 1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в городском поселении город Чухлома отсутствует.

Население, обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д. Строительство централизованного горячего водоснабжения не целесообразно и экономически не выгодно.

### 1.3.9  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды( годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 9 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды.

|  | Потребление воды. |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут |
| Горячая | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Питьевая | 104,8 | 0,287 | 1,68 | 119,741 | 0,328 | 1,68 |
| Техническая | 41,5 | 0,114 | 0 | 42,5 | 0,116 | 0 |

Ожидаемое потребление будет больше существующего приблизительно в 1,14 раза, в связи с увеличением водопотребления. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше, так как жители, при наличии приборов учёта, стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

### 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории городского поселения город Чухлома имеется одна технологическая зона. На расчет срок планируется небольшое увеличение территориальная структура потребления воды.

### 1.3.11  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 10 - Оценка расходов питьевой воды городского поселения город Чухлома.

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. м3 |
| Население | 83,73 | 85,82 | 88,82 | 89,71 | 90,61 | 91,52 | 92,44 | 93,36 | 94,29 | 95,23 | 96,18 |
| Бюджетные организации | 14,673 | 14,746 | 14,82 | 14,894 | 14,968 | 15,043 | 15,118 | 15,194 | 15,27 | 15,346 | 15,423 |
| Прочие организации | 7,367 | 7,441 | 7,515 | 7,59 | 7,666 | 7,743 | 7,82 | 7,898 | 7,977 | 8,057 | 8,138 |
| Потери | 12,9 | 10,75 | 8,958 | 7,465 | 6,221 | 5,184 | 4,32 | 3,6 | 3 | 2,5 | 2,083 |
| Итого: | 118,67 | 118,757 | 120,113 | 119,659 | 119,465 | 119,49 | 119,698 | 120,052 | 120,537 | 121,133 | 121,824 |

Водоснабжение, по населению рассчитано исходя из прогноза численности населения городского поселения города Чухлома и перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.

### 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.

За 2020 год потери воды составили 12,9 тыс.куб.м/год. При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут  составлять 2,08 тыс.куб.м/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

Таблица 11

| Наименование показателей | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потерь питьевой воды (тыс. м3) | 12,9 | 10,75 | 8,958 | 7,465 | 6,221 | 5,184 | 2,083 |
| Объем отпуска в сеть питьевой воды (тыс. м3) | 117,7 | 118,757 | 120,113 | 119,659 | 119,465 | 119,49 | 121,824 |
| Объем потерь питьевой воды (%) | 10,96 | 9,05 | 7,46 | 6,24 | 5,21 | 4,34 | 1,71 |

Рисунок 1-  Планируемые потери воды.

### 1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий — баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный — баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный — баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 12 – Перспективный  баланс водопотребления питьевой воды на 2030 год.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Подъем | тыс. куб. м. | 121,824 |
| Покупная вода | тыс. куб. м. | 0 |
| Потери | тыс. куб. м. / % | 2,083 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 119,741 |
| - население | тыс. куб. м. | 96,18 |
| - бюджетные организации, в т.ч. | тыс. куб. м. | 15,423 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 8,138 |

Перспективный баланс рассчитан исходя из численности населения и нормы потребления воды – 150 л/чел в сутки.

### 1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов  подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

В городском поселении город Чухлома существует одна технологическая зона. Основными источниками водоснабжения являются семь артезианских скважин.

Установленная производительность водозабора будет составляет 1680 м3/сут. Среднесуточный объем потребляемой воды составляет 328,06 м3/сут. В связи с этим можно сделать вывод, что скважина работает на 18% установленной мощности, резерв производственных мощностей 1351,94 м3/сут.

Таблица 13.

| Показатели | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |
| Горячая | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Питьевая | 117,7 | 104,8 | 12,9 | 121,824 | 119,741 | 2,083 |
| Техническая | 41,5 | 0,114 | 0 | 42,5 | 0,116 | 0 |

### 1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Эксплуатацию водоснабжения на территории городского поселения город Чухлома ООО «Дом Ильичевых». Имущество предприятия находится в собственности городского поселения город Чухлома.

## 1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Целью всех мероприятий, реконструкции и техническому перевооружению комплекса водоснабжения является бесперебойное снабжение городского поселения город Чухлома питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, предприятии бюджета и т.д..  В зданиях с пребыванием большого числа людей, системы внутренних водопроводов холодной воды, следует принимать кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них, для обеспечения непрерывной подачи воды.

Таблица 14 – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Год выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозаборных скважин | 2020-2021 |
| 2 | Замена водозаборных глубинных насосов на энергосберегающие. | 2020-2021 |
| 3 | Реконструкция станции обезжелезивания | 2020-2021 |
| 4 | Реконструкция насосной станции | 2020-2021 |
| 5 | Строительство 7 км., новых водопроводных труб. | 2020-2021 |
| 7 | Замена 18 км, водопроводных труб, | 2025-2030 |
| 8 | Бурение резервных скважин | 2025-2030 |
| 9 | Разработка проектов ЗСО для резервных скважин. | 2025-2030 |

### 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения.

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении городского поселения город Чухлома, являются — не полное оснащение абонентов приборами учета, износ водопроводных сетей, артезианских скважин, износ станции обезжелезивания и насосной станции.

С целью поддержания водозаборных скважин в надлежащем состоянии и обеспечения населения городского поселения город Чухлома питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме, в рассматриваемом периоде до 2030 года, в городском поселении город Чухлома запланированы:

- реконструкции артезианской скважины;

- замена изношенных водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей;

- реконструкция станции обезжелезивания;

- насосной станции;

- бурение резервных скважин;

- разработка проектов ЗСО для резервных скважин.

### 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение городского поселения город Чухлома питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

На расчетный срок, планируется строительство новой водопроводной сети протяженностью 7 км..

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

а) Реконструкция водопроводной сети протяженностью 18 км

Система водоснабжения находится в изношенном состоянии. На расчетный срок. необходимо реконструировать часть водопроводной сети в городском поселении город Чухлома.

а) Реконструкция станции обезжелезивания.

Станция обезжелезивания находится в изношенном состоянии. На расчетный срок необходима ее реконструкция в городском поселении город Чухлома.

б) Реконструкция насосной станции.

Насосная станция находится в изношенном состоянии. На расчетный срок необходима ее реконструкция в городском поселении город Чухлома.

в) Реконструкция водозаборных скважин.

Водозаборные скважины находится в морально изношенном состоянии. Скважины были введены в эксплуатацию с 1971 года по 1998.  На расчетный срок необходима реконструкция водозаборных скважин, для повышения качества подаваемой в сеть питьевой воды.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На территории  городского поселения город Чухлома отсутствуют объекты водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации.

### 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В городском поселении город Чухлома отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется организовать работу диспетчерской службы.

Системы управления режимами водоснабжения на территории городского поселения город отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

### 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в городском поселении город Чухлома центральное водоснабжение имеется у 3835 человек, приборы учета имеются у 86% потребителей. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам (населённым пунктам).

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

### 1.4.6  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйтвенно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 200 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами..

Схема водоснабжения городского поселения город Чухлома представлены на картах в Приложении 1.

### 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

На расчетный срок в городском поселении город Чухлома не планируется строительство водонапорных башен и насосных станций.

### 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

К расчетному периоду схемы планируется обеспечение централизованным водоснабжением 90% территории частного сектора    городского поселения город Чухлома. Границами планируемых зон централизованного водоснабжения являются окраинные улицы.

### 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема водоснабжения городского поселения город Чухлома представлена в Приложении №1.

### 1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Водоснабжение потребителей городского поселения город Чухлома определенного объема и установленного качества гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на большие параметры потребления.

Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозаборных сооружений, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему.

Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов контролирующими органами.

### 1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

На территории населенных пунктов, у которых сеть водоснабжения отсутствует, планируется организация централизованного водоснабжения. Улицы, на которых планируется строительство водопроводной сети, приведены в приложении №1

### 1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Согласно генеральному плану городского поселения город Чухлома на расчётный срок предлагается объём нового жилищного строительства в размере в 2,4 тыс. м2 в год. При этом жилищная обеспеченность к 2030 году должна увеличиться до 25 м2 общей площади на человека.

В городском поселении город Чухлома отсутствуют утвержденные планы перспективного строительства жилых домов и общественных здании. При увеличении застройки проект водоснабжения объектов нового строительства разрабатывается в составе проектной документации на строительство объектов.

### 1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В настоящее время существует крайняя необходимость проведения мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке. Для исключения потерь при транспортировке необходимо произвести капитальный ремонт или реконструкцию существующих систем водоснабжения с применением инновационных материалов, строго соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и сроки эксплуатации используемых сооружений, оборудования и трубопроводов.

### 1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации

В настоящее время водоснабжение городского поселения город Чухлома производится с проведением анализа качества добываемой и подаваемой в распределительную сеть воды, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

После производства проектных и строительных работ по организации предварительной подготовки воды эксплуатирующим организациям необходимо производить периодический отбор проб и проведение лабораторных исследований на предмет соответствия качества подаваемой воды в сеть водоснабжения требованиям нормативной документации с периодичностью установленной законодательством.

### 1.4.15 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Территория городского поселения город Чухлома не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения предусматривать мероприятия по защите труб от замерзания не требуется. Необходимо учитывать глубину промерзания грунта в зимний период при проектировании глубины прокладки водоводов.

## 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.

### 1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар – песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок – в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.

На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.

Выбор метода  сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.

### 1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В городском поселении город Чухлома не используются химические реагенты в водоподготовке. Связи с этим отсутствуют меры по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду  при транспортировки и хранению химических реагентов.

## 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

49 359,7 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.

Таблица 15 - Мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам.

| Наименование | Год выполнения | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |  |
| Реконструкция водозаборных скважин | 0 | 1379,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379,7 |
| Замена водозаборных глубинных насосов на энергосберегающие. | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
| Реконструкция станции обезжелезивания | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Реконструкция насосной станции | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Строительство 7 км., новых водопроводных труб. | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 |
| Замена 18 км, водопроводных труб, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 30600 |
| Бурение резервных скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| Разработка проектов ЗСО для резервных скважин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Итого: | 0 | 16659,7 | 0 | 0 | 0 | 32700 | 49359,7 |

## 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 16):

Таблица 16.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | % | 90 | 100 |
| 1.2 | Соответствие качества горячей воды установленным требованиям | % | 0 | 0 |
| 2. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоснабжения | ч/сут | 24 | 24 |
| 2.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 15 | 0,9 |
| 2.3 | Доля сетей нуждающихся в замене | % | 80 | 30 |
| 3. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 84 | 95 |
| 3.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды | % | 86 | 95 |
| 4. | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |
| 4.1 | Удельное водопотребление: |  |  |  |
| 4.1.1. | Население | л/чел/сут | 84,08 | 87,03 |
| 4.2 | Уровень потерь воды | % | 12,9 | 2 |

### 1.7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.

Водоснабжение городского поселения город Чухлома осуществляется от 7 артезианских скважин. Подаваемая вода потребителям  не соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за повышенного содержания железа в воде.

### 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а так же для снижения потерь.

### 1.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

За время эксплуатации более 70% водопроводных сетей городского поселения город Чухлома сильно износились и требуют реконструкции. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в городского поселения город Чухлома централизованное питьевое водоснабжение имеется у 3835человек.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды и централизованной системой водоснабжения, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

### 1.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

### 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории городского поселения город Чухлома бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

### 2.1.1   Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

- Централизованный сбор и отвод сточных вод осуществляется в МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Яковлева. Бытовые стоки, по чугунным трубам Ø200 самотеком, через канализационные сети поступают в общий коллектор-отстойник, откуда уже утилизируются на ассенизаторской машине.

- Остальные жители пользуются местными выгребами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

- В систему водоотведения поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория одно и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.

- Сети проложены из чугунных труб диаметром 200 мм и имеют неудовлетворительное состояние из-за длительного срока службы без капитального ремонта. Общая протяженность канализационных сетей городского поселения город Чухлома составляет порядка 720 м.

### 2.1.2  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

- Очистные сооружения  на территории городского поселения город Чухлома отсутствуют. КНС отсутствует. Степень износа канализационных сетей составляет 100%.

### 2.1.3  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологические зоны водоотведения в городском поселении город Чухлома имеется одна технологическая зона.

### 2.1.4  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения в городском поселения город Чухлома отсутствуют, связи с этим утилизация осадков не производится.

### 2.1.5  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

- Канализационные сети выполнены из чугуна. Протяженность канализационных сетей составляет 2838 км. Износ сетей – 90 %. Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет.

### 2.1.6  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

- Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения город Чухлома.

- Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

- Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации городского поселения.

### 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в городском поселении город Чухлома отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в городском поселении город Чухлома создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

### 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Около 1% территория городского поселения город охвачена централизованной системой водоотведения. Остальные жители данного населенного пункта пользуются выгребными ямами.

### 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод могут привести к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ канализационных сетей составляет 100 %.

Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

## 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

### 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

- Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствует.

### 2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

- В городском поселения город Чухлома отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

### 2.2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

- В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей в городском поселении город Чухлома осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены. Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства. Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.  Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая. Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод. Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле. Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

### 2.2.4  Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

- В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод на территории городского поселения город Чухлома не ведется.

### 2.2.5  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев

В систему централизованного водоотведения в городском поселении город Чухлома на расчетный срок при развитие канализационной сети планируется поступление 85 тыс. м3 в год.

## 2.3 Прогноз объема сточных вод

### 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе в городском поселении город Чухлома принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 232 м3/сутки и соответственно 85 тыс. м3/год.

### 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Система канализации используется в МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Яковлева. Бытовые стоки, по чугунным трубам Ø200 самотеком, через канализационные сети поступают в общий коллектор-отстойник, откуда уже утилизируются на ассенизаторской машине.

### 2.3.3  Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогнозу объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.

В городском поселении город Чухлома рекомендуется строительство очистного сооружения биологической очистки, суммарной мощностью 300,0 м3/сутки.

### 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов отсутствуют, так как в городском поселения город Чухлома присутствует ток самотёчная канализация.

### 2.3.5  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистные сооружения на территории городского поселения город Чухлома, отсутствуют.

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

### 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные задачи развития системы водоотведения

- Обеспечение 60% населения системой водоотведения.

- Строительство новых КОС.

- Строительство новых КНС.

### 2.4.2  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой  по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На расчетный срок, мероприятия в сфере водоотведения отсутствуют, в связи с высокой стоимостью и не рациональностью.

### 2.4.3  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования отсутствуют, в связи с отсутствием мероприятий, на расчетный срок.

### 2.4.4 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Организация перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием технологических зон сооружений водоотведения.

### 2.4.5 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

Обеспечение централизованным водоотведением потребителей городского поселения город Чухлома, расположенных на территориях, где централизованное водоснабжение отсутствует, в настоящее время не планируется.

### 2.4.6 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды на расчетный срок не предусматривается.

### 2.4.7 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.

На данный момент сведений в городском поселении город Чухлома о вновь строящихся и реконструируемых объектах отсутствуют.

### 2.4.8 Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В городском поселении город Чухлома отсутствует система централизованного водоотведения, в связи с этим отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

### 2.4.9 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории городского поселения город Чухлома и расположение площадок под объекты водоотведения  будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований.

### 2.4.10 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру  охранных зон прописаны  в  следующих нормативных    документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные  сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории городского поселения г. Чухлома.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном  грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

## 2.5  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки, отсутствуют.

### 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующим смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов городского поселения город Чухлома.

## 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

Оценка капитальных вложений в строительство канализационной сети отсутствует, в связи с отсутствием проектных мероприятий.

## 2.7  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

- Целевые показатели развития системы централизованного водоотведения  останутся на прежнем уровне, так как развития системы центрального водоотведения не планируется.

Целевые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 18):

Таблица 18.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность и бесперебойность водоотведения |  |  |  |
| 1.1 | Непрерывность водоотведения | ч/сут | 0 | 0 |
| 1.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 0 | 0 |
| 1.3 | Доля сетей нуждающихся в замене | % | 0 | 0 |
| 2. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 2.1 | Охват населения централизованным водоотведением | % | 0 | 0 |
| 2.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды | % | 0 | 0 |
| 3. | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1 | Уровень потерь | % | 0 | 0 |
| 4 | Качество очитки сточных вод |  |  |  |
| 4.1 | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 0 | 0 |

### 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

- Строительство канализационных сооружений очистки стоков;

-Своевременная реконструкция сетей водоотведения с целью снижения аварийности и продолжительности перерывов водоотведения.

### 2.7.2 Показатели качества  очистки сточных вод.

- Постоянный контроль качества воды, сбрасываемой в естественные водотоки с сооружений очистки;

- Установление и соблюдение  поясов ЗСО на всем протяжении  магистральных трубопроводов;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

### 2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

- Контроль объемов  отпуска и потребления воды;

-Использование современных систем  трубопроводов и арматуры  исключающих инфильтрацию поверхностных и грунтовых вод в систему канализации.

### 2.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

## 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи  с отсутствием централизованной канализации.

Приложение 1

| Издатель: администрация городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области; 157130 Костромская обл., Чухломский район, город Чухлома, ул. Советская, дом 1, e-mail: gorchuh@yandex.ru Тираж: 10 экз. | Учредители: Совет депутатов городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области и администрация городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области (157130 Костромская обл., Чухломский район, город Чухлома, ул. Советская, дом 1) | Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области-«Вестник Чухломы» В соответствии со статьей 12 Закона РФ от 27 декабря 1991 г.№2124-1 «О средствах массовой информации» Издание освобождается от регистрации |
| --- | --- | --- |